## Feuille 1
TVA400 | U | Récupérateur de chaleur air-air, avec batterie à eau. Installation au plafond.
Récupérateur de chaleur air-air, débit d'air nominal 1710 m³/h, dimensions 455x1850x1460 mm, poids 230 kg, pression statique d'air nominale 270 Pa, pression sonore à 1 m 59 dBA, puissance électrique nominale 930 W, alimentation monophasée à 230 V, efficacité de récupération calorifique dans des conditions humides 86,3%, puissance calorifique récupérée 13,23 kW (température de l'air extérieur -7°C avec l'humidité relative du 80% et température ambiante 20°C avec l'humidité relative du 55%), efficacité de récupération calorifique dans des conditions sèches 77,2% (température de l'air extérieur 5°C avec l'humidité relative du 80% et température ambiante 25°C), avec échangeur à plaques en aluminium de flux croisé, ventilateurs avec moteur de type EC à haute efficacité, bypass avec servomoteur pour changement de mode d'opération de récupération en free-cooling, structure démontable à double panneau avec isolation en laine minérale de 25 mm d'épaisseur, panneaux extérieurs en acier prépeint et panneaux intérieurs en acier galvanisé, filtres à air classe F7+F8 à l'entrée d'air extérieur, filtre d'air classe M5 au retour d'air de l'intérieur, pressostats différentiels pour les filtres, accès aux ventilateurs et aux filtres d'air à travers les panneaux d'inspection, possibilité d'accès latéral aux filtres, contrôle électronique pour la régulation de la ventilation et de la température, pour la supervision de l'état des filtres d'air, programmation hebdomadaire et gestion des fonctions de dégivrage et d'antigel pour la section optionnelle avec une batterie à eau, avec section avec batterie à eau, puissance frigorifique totale 10,62 kW, puissance frigorifique sensible 5,84 kW, puissance calorifique 14,03 kW, avec vanne motorisée à 3 voies, modulante, pour la batterie d'eau. Installation au plafond.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42lmf010dd |  | Récupérateur de chaleur air-air, débit d'air nominal 1710 m³/h, dimensions 455x1850x1460 mm, poids 230 kg, pression statique d'air nominale 270 Pa, pression sonore à 1 m 59 dBA, puissance électrique nominale 930 W, alimentation monophasée à 230 V, efficacité de récupération calorifique dans des conditions humides 86,3%, puissance calorifique récupérée 13,23 kW (température de l'air extérieur -7°C avec l'humidité relative du 80% et température ambiante 20°C avec l'humidité relative du 55%), efficacité de récupération calorifique dans des conditions sèches 77,2% (température de l'air extérieur 5°C avec l'humidité relative du 80% et température ambiante 25°C), avec échangeur à plaques en aluminium de flux croisé, ventilateurs avec moteur de type EC à haute efficacité, bypass avec servomoteur pour changement de mode d'opération de récupération en free-cooling, structure démontable à double panneau avec isolation en laine minérale de 25 mm d'épaisseur, panneaux extérieurs en acier prépeint et panneaux intérieurs en acier galvanisé, filtres à air classe F7+F8 à l'entrée d'air extérieur, filtre d'air classe M5 au retour d'air de l'intérieur, pressostats différentiels pour les filtres, accès aux ventilateurs et aux filtres d'air à travers les panneaux d'inspection, possibilité d'accès latéral aux filtres, contrôle électronique pour la régulation de la ventilation et de la température, pour la supervision de l'état des filtres d'air, programmation hebdomadaire et gestion des fonctions de dégivrage et d'antigel pour la section optionnelle avec une batterie à eau. | 1 | U | 8731.13 | 8731.13
mt42lmf501ag |  | Section avec batterie à eau, puissance frigorifique totale 10,62 kW, puissance frigorifique sensible 5,84 kW, puissance calorifique 14,03 kW. | 1 | U | 1511.25 | 1511.25
mt42lmf505d |  | Vanne motorisée à 3 voies, modulante. | 1 | U | 414.38 | 414.38
mo005 |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. | 1.5 | h | 30.2 | 45.3
mo104 |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. | 1.5 | h | 25.99 | 38.99
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 10741 | 214.82
Coût d'entretien décennal: 1.862,50€ les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 10955.9