## Feuille 1
TVA400 | U |  | Récupérateur de chaleur air-air, avec batterie à eau. Installation au plafond.
Récupérateur de chaleur air-air, débit d'air nominal 3300 m³/h, dimensions 590x2150x1840 mm, poids 360 kg, pression statique d'air nominale 340 Pa, pression sonore à 1 m 60 dBA, puissance électrique nominale 1920 W, alimentation triphasée à 400 V, efficacité de récupération calorifique dans des conditions humides 85,9%, puissance calorifique récupérée 25,6 kW (température de l'air extérieur -7°C avec l'humidité relative du 80% et température ambiante 20°C avec l'humidité relative du 55%), efficacité de récupération calorifique dans des conditions sèches 76,8% (température de l'air extérieur 5°C avec l'humidité relative du 80% et température ambiante 25°C), avec échangeur à plaques en aluminium de flux croisé, ventilateurs avec moteur de type EC à haute efficacité, bypass avec servomoteur pour changement de mode d'opération de récupération en free-cooling, structure démontable à double panneau avec isolation en laine minérale de 25 mm d'épaisseur, panneaux extérieurs en acier prépeint et panneaux intérieurs en acier galvanisé, filtres à air classe F7+F8 à l'entrée d'air extérieur, filtre d'air classe M5 au retour d'air de l'intérieur, pressostats différentiels pour les filtres, accès aux ventilateurs et aux filtres d'air à travers les panneaux d'inspection, possibilité d'accès latéral aux filtres, contrôle électronique pour la régulation de la ventilation et de la température, pour la supervision de l'état des filtres d'air, programmation hebdomadaire et gestion des fonctions de dégivrage et d'antigel pour la section optionnelle avec une batterie à eau, avec section avec batterie à eau, puissance frigorifique totale 20,68 kW, puissance frigorifique sensible 11,37 kW, puissance calorifique 27,5 kW, avec vanne motorisée à 3 voies, modulante, pour la batterie d'eau. Installation au plafond.
Code interne |  | Désignation |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42lmf010ft |  | Récupérateur de chaleur air-air, débit d'air nominal 3300 m³/h, dimensions 590x2150x1840 mm, poids 360 kg, pression statique d'air nominale 340 Pa, pression sonore à 1 m 60 dBA, puissance électrique nominale 1920 W, alimentation triphasée à 400 V, efficacité de récupération calorifique dans des conditions humides 85,9%, puissance calorifique récupérée 25,6 kW (température de l'air extérieur -7°C avec l'humidité relative du 80% et température ambiante 20°C avec l'humidité relative du 55%), efficacité de récupération calorifique dans des conditions sèches 76,8% (température de l'air extérieur 5°C avec l'humidité relative du 80% et température ambiante 25°C), avec échangeur à plaques en aluminium de flux croisé, ventilateurs avec moteur de type EC à haute efficacité, bypass avec servomoteur pour changement de mode d'opération de récupération en free-cooling, structure démontable à double panneau avec isolation en laine minérale de 25 mm d'épaisseur, panneaux extérieurs en acier prépeint et panneaux intérieurs en acier galvanisé, filtres à air classe F7+F8 à l'entrée d'air extérieur, filtre d'air classe M5 au retour d'air de l'intérieur, pressostats différentiels pour les filtres, accès aux ventilateurs et aux filtres d'air à travers les panneaux d'inspection, possibilité d'accès latéral aux filtres, contrôle électronique pour la régulation de la ventilation et de la température, pour la supervision de l'état des filtres d'air, programmation hebdomadaire et gestion des fonctions de dégivrage et d'antigel pour la section optionnelle avec une batterie à eau. |  | 1 | U | 13509.6 | 13509.6
mt42lmf501ak |  | Section avec batterie à eau, puissance frigorifique totale 20,68 kW, puissance frigorifique sensible 11,37 kW, puissance calorifique 27,5 kW. |  | 1 | U | 2027.03 | 2027.03
mt42lmf505f |  | Vanne motorisée à 3 voies, modulante. |  | 1 | U | 621.08 | 621.08
mo005 |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. |  | 1.7 | h | 30.2 | 51.34
mo104 |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. |  | 1.7 | h | 25.99 | 44.18
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage |  | 2 | % | 16253.2 | 325.06
Coût d'entretien décennal: 2.818,31€ les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 16578.3