## Feuille 1
TVB130 | U | Unité intérieure d'air conditionné avec distribution par gaines circulaires, pour gaz R-410A.
Unité intérieure d'air conditionné, de distribution par conduits tubulaires, système VRF, pour gaz R-410A/R-32, alimentation monophasée (230V/50Hz), modèle MMD-UP0361BHP-E "TOSHIBA", puissance frigorifique nominale 11,2 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 27°C, température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C, température de bulbe humide de l'air extérieur 24°C), puissance calorifique nominale 12,5 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température de bulbe humide de l'air extérieur 6°C), consommation électrique nominale 0,172 kW, pression sonore à élevée/moyenne/faible vitesse: 40/36/33 dBA, puissance sonore 63 dBA, débit d'air à élevée/moyenne/faible vitesse: 1920/1620/1380 m³/h, de 275x1400x750 mm et 40 kg, pression d'air (maximale) 120 Pa, reprise postérieure de l'air, avec détendeur électronique, capteur de pression, contrôle individuel de température par microprocesseur pour le réglage du flux de réfrigérant, prise d'air extérieur, filtre d'air, pompe et tuyau de drainage; avec plénum pour distribution par gaines circulaires, modèle TCB-SF160C6BE. Régulation: contrôle à distance sans fil, modèle RBC-AXU31-E. Comprend les éléments pour la suspension au plafond. Le prix ne comprend ni la canalisation ni le câblage électrique d'alimentation.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42tsb141M |  | Unité intérieure d'air conditionné, de distribution par conduits tubulaires, système VRF, pour gaz R-410A/R-32, alimentation monophasée (230V/50Hz), modèle MMD-UP0361BHP-E "TOSHIBA", puissance frigorifique nominale 11,2 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 27°C, température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C, température de bulbe humide de l'air extérieur 24°C), puissance calorifique nominale 12,5 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température de bulbe humide de l'air extérieur 6°C), consommation électrique nominale 0,172 kW, pression sonore à élevée/moyenne/faible vitesse: 40/36/33 dBA, puissance sonore 63 dBA, débit d'air à élevée/moyenne/faible vitesse: 1920/1620/1380 m³/h, de 275x1400x750 mm et 40 kg, pression d'air (maximale) 120 Pa, reprise postérieure de l'air, avec détendeur électronique, capteur de pression, contrôle individuel de température par microprocesseur pour le réglage du flux de réfrigérant, prise d'air extérieur, filtre d'air, pompe et tuyau de drainage. | 1 | U | 2281 | 2281
mt42tsb550c |  | Plénum pour distribution par gaines circulaires, modèle TCB-SF160C6BE "TOSHIBA". | 1 | U | 200 | 200
mt42tsb594b |  | Contrôle à distance sans fil, modèle RBC-AXU31-E "TOSHIBA", constitué de commande par infrarouges et récepteur pour installation dans l'unité intérieure d'air conditionné. | 1 | U | 364 | 364
mt42www090 |  | Kit de support pour la suspension du plafond, constitué de quatre tiges filetées en acier galvanisé, avec leurs chevilles, écrous et rondelles correspondants. | 1 | U | 22 | 22
mo005 |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. | 1 | h | 30.2 | 30.2
mo104 |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. | 1 | h | 25.99 | 25.99
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 2923.19 | 58.46
Coût d'entretien décennal: 834,86€ les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 2981.65