## Feuille 1
TVJ020 | U | Unité extérieure d'air conditionné, pompe à chaleur.
Unité extérieure d'air conditionné, pour système air-air multisplit, avec débit variable de réfrigérant, pour gaz R-32, alimentation triphasée (400V/50Hz), gamme Hybrid City Multi, série HVRF-Y, modèle PUHY-M400YNW-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", puissance frigorifique nominale 45 kW (température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C), EER 3,07, SEER 6,58, consommation électrique nominale en refroidissement 14,65 kW, intervalle de fonctionnement de température de bulbe sec de l'air extérieur en refroidissement de -5 à 52°C, puissance calorifique nominale 50 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température de bulbe humide de l'air extérieur 6°C), COP 3,65, SCOP 3,52, consommation électrique nominale en chauffage 13,69 kW, intervalle de fonctionnement de température de bulbe sec de l'air extérieur en chauffage de -20 à 15,5°C, connectibilité d'au maximum 50 unités intérieures avec un pourcentage de capacité minimum de 50% et maximum de 130%, compresseur scroll hermétiquement scellé avec contrôle Inverter, 1240x1858x740 mm, poids 273 kg, pression sonore 65 dBA, puissance sonore 82,5 dBA, débit d'air 300 m³/min, longueur totale maximale d'une tuyauterie frigorifique 1000 m, différence maximale de hauteur d'installation 90 m si l'unité extérieure se trouve au-dessus des unités intérieures et 60 m si elle se trouve en dessous. Le prix ne comprend les éléments antivibratoires de sol, la canalisation ni le câblage électrique d'alimentation.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42mee007e |  | Unité extérieure d'air conditionné, pour système air-air multisplit, avec débit variable de réfrigérant, pour gaz R-32, alimentation triphasée (400V/50Hz), gamme Hybrid City Multi, série HVRF-Y, modèle PUHY-M400YNW-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", puissance frigorifique nominale 45 kW (température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C), EER 3,07, SEER 6,58, consommation électrique nominale en refroidissement 14,65 kW, intervalle de fonctionnement de température de bulbe sec de l'air extérieur en refroidissement de -5 à 52°C, puissance calorifique nominale 50 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température de bulbe humide de l'air extérieur 6°C), COP 3,65, SCOP 3,52, consommation électrique nominale en chauffage 13,69 kW, intervalle de fonctionnement de température de bulbe sec de l'air extérieur en chauffage de -20 à 15,5°C, connectibilité d'au maximum 50 unités intérieures avec un pourcentage de capacité minimum de 50% et maximum de 130%, compresseur scroll hermétiquement scellé avec contrôle Inverter, 1240x1858x740 mm, poids 273 kg, pression sonore 65 dBA, puissance sonore 82,5 dBA, débit d'air 300 m³/min, longueur totale maximale d'une tuyauterie frigorifique 1000 m, différence maximale de hauteur d'installation 90 m si l'unité extérieure se trouve au-dessus des unités intérieures et 60 m si elle se trouve en dessous. | 1 | U | 20662 | 20662
mo005 |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. | 6.908 | h | 30.2 | 208.62
mo104 |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. | 6.908 | h | 25.99 | 179.54
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 21050.2 | 421
Coût d'entretien décennal: 7.514,91€ les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 21471.2