## Feuille 1
TVT160 | U | Équipement d'air conditionné avec unité intérieure de plafond avec distribution non gainée, système air-air split 1x1.
Équipement d'air conditionné, système air-air split 1x1, pour gaz R-32, pompe à chaleur, alimentation monophasée (230V/50Hz), puissance frigorifique nominale 12,5 kW (température de bulbe sec à l'intérieur 27°C, température de bulbe humide à l'intérieur 19°C, température de bulbe sec à l'extérieur 35°C, température de bulbe humide à l'extérieur 24°C), puissance calorifique nominale 14 kW (température de bulbe sec à l'intérieur 20°C, température de bulbe humide à l'extérieur 6°C), SEER 5,6, SCOP 3,6, EER 3,57 (classe A), COP 3,71 (classe A), constitué d'une unité intérieure de plafond avec distribution non gainable, de 250x1620x690 mm, niveau sonore (vitesse basse) 35 dBA, débit d'air (vitesse ultra élevée) 1920 m³/h, avec filtre, système d'inclinaison de six positions de l'ailette et contrôle sans fil, et une unité extérieure, de 1300x970x370 mm, niveau sonore 48 dBA et débit d'air 6000 m³/h, avec contrôle de condensation. Comprend les éléments antivibratoires et les supports de paroi pour l'appui de l'unité extérieure. Le prix ne comprend ni la canalisation ni le câblage électrique d'alimentation.
Code interne |  |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42mhi050gqg |  |  | Équipement d'air conditionné, système air-air split 1x1, pour gaz R-32, pompe à chaleur, alimentation monophasée (230V/50Hz), puissance frigorifique nominale 12,5 kW (température de bulbe sec à l'intérieur 27°C, température de bulbe humide à l'intérieur 19°C, température de bulbe sec à l'extérieur 35°C, température de bulbe humide à l'extérieur 24°C), puissance calorifique nominale 14 kW (température de bulbe sec à l'intérieur 20°C, température de bulbe humide à l'extérieur 6°C), SEER 5,6, SCOP 3,6, EER 3,57 (classe A), COP 3,71 (classe A), constitué d'une unité intérieure de plafond avec distribution non gainable, de 250x1620x690 mm, niveau sonore (vitesse basse) 35 dBA, débit d'air (vitesse ultra élevée) 1920 m³/h, avec filtre, système d'inclinaison de six positions de l'ailette et contrôle sans fil, et une unité extérieure, de 1300x970x370 mm, niveau sonore 48 dBA et débit d'air 6000 m³/h, avec contrôle de condensation. | 1 | U | 5126.55 | 5126.55
mt42www085 |  |  | Kit de supports de paroi, constitué de jeu d'équerres de 50x45 cm et quatre amortisseurs en caoutchouc, avec leurs chevilles, vis, écrous et rondelles correspondants. | 1 | U | 18.9 | 18.9
mo005 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. | 2 | h | 30.2 | 60.4
mo104 |  |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. | 2 | h | 25.99 | 51.98
|  |  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 5257.83 | 105.16
Coût d'entretien décennal: 1.501,64€ les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 5362.99