## Feuille 1
RCV010 | U | Unité compacte eau-air-eau pompe à chaleur à production simultanée d'eau froide et d'eau chaude, système 4 tubes, pour installation en extérieur.
Rénovation énergétique des bâtiments via la mise en place, en remplacement d'un équipement existant, d'unité compacte eau-air-eau pompe à chaleur de production simultanée en eau froide et en eau chaude, système à quatre tubes, puissance frigorifique nominale de 37,4 kW et puissance calorifique nominale de 52,4 kW, (température de sortie de l'eau froide: 7°C, écart de température: 5°C, et température de sortie de l'eau chaude: 50°C), débit d'eau nominal de 6,4 m³/h, débit d'air nominal de 16000 m³/h et puissance sonore de 65,3 dBA; avec interrupteur de débit, avec réfrigérant R-407C, avec manomètres, thermomètres, vanne de sécurité, purgeur, filtre, pour installation en extérieur. Totalement montée, connectée et mise en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.
Code interne |  |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42bcc200c |  |  | Unité compacte eau-air-eau pompe à chaleur de production simultanée en eau froide et en eau chaude, système à quatre tubes, puissance frigorifique nominale de 37,4 kW et puissance calorifique nominale de 52,4 kW, (température de sortie de l'eau froide: 7°C, écart de température: 5°C, et température de sortie de l'eau chaude: 50°C), débit d'eau nominal de 6,4 m³/h, débit d'air nominal de 16000 m³/h et puissance sonore de 65,3 dBA; avec interrupteur de débit. | 1 | U | 13413.2 | 13413.2
mt37www060g |  |  | Clapet antipollution de laiton, avec tamis en acier inoxydable avec perforations de 0,5 mm de diamètre, avec filet de 1 1/2", pour une pression maximale de travail de 16 bar et une température maximale de 110°C. | 2 | U | 24.23 | 48.46
mt42www040 |  |  | Manomètre avec bain de glycérine et diamètre de sphère de 100 mm, avec prise verticale, pour montage fileté de 1/2", échelle de pression de 0 à 5 bar. | 4 | U | 43.29 | 173.16
mt42www050 |  |  | Thermomètre bimétallique, diamètre de sphère de 100 mm, avec prise verticale, avec tube plongeur en 1/2", échelle de température de 0 à 120°C. | 4 | U | 54.7 | 218.8
mt37svs010h |  |  | Vanne de sécurité, en laiton, avec filet de 3/4" de diamètre, réglé à 4 bar de pression. | 2 | U | 8.49 | 16.98
mt37sgl020d |  |  | Purgeur d'air automatique avec flotteur et filet de 1/2" de diamètre, corps et couvercle en laiton, pour une pression maximale de travail de 10 bar et une température maximale de 110°C. | 2 | U | 8.75 | 17.5
mt37www050f |  |  | Manchon antivibration, en caoutchouc, avec filet de 1 1/2", pour une pression maximale de travail de 10 bar. | 4 | U | 44.65 | 178.6
mo005 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. | 16.335 | h | 30.2 | 493.32
mo104 |  |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. | 16.335 | h | 25.99 | 424.55
|  |  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 14984.6 | 299.69
Coût d'entretien décennal: 9.781,92€ les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 15284.3