## Feuille 1
RCV040 | U | Unité air-eau de refroidissement, pour installation en extérieur.
Rénovation énergétique des bâtiments via la mise en place, en remplacement d'un équipement existant, de pompe à chaleur, air-eau, puissance frigorifique nominale de 151,3 kW (température d'entrée de l'air: 35°C; température de sortie de l'eau: 7°C, écart de température: 5°C), avec groupe hydraulique (vase d'expansion de 35 l, pression nominale disponible de 113,8 kPa) et ballon tampon de 275 l, débit d'eau nominal de 26,1 m³/h, débit d'air nominal de 40800 m³/h et puissance sonore de 93 dBA; avec interrupteur de débit, filtre, thermomanomètres, vanne de sécurité réglée sur 4 bar et purgeur d'air automatique, avec réfrigérant R-410A, pour installation en extérieur. Totalement montée, connectée et mise en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.
Code interne |  |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42bcc120cfn |  |  | Pompe à chaleur, air-eau, puissance frigorifique nominale de 151,3 kW (température d'entrée de l'air: 35°C; température de sortie de l'eau: 7°C, écart de température: 5°C), avec groupe hydraulique (vase d'expansion de 35 l, pression nominale disponible de 113,8 kPa) et ballon tampon de 275 l, débit d'eau nominal de 26,1 m³/h, débit d'air nominal de 40800 m³/h et puissance sonore de 93 dBA; avec interrupteur de débit, filtre, thermomanomètres, vanne de sécurité réglée sur 4 bar et purgeur d'air automatique. | 1 | U | 33078.7 | 33078.7
mt37www050h |  |  | Manchon antivibration, en caoutchouc, avec filet de 2 1/2", pour une pression maximale de travail de 10 bar. | 2 | U | 85.31 | 170.62
mo005 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. | 21.78 | h | 30.2 | 657.76
mo104 |  |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. | 21.78 | h | 25.99 | 566.06
|  |  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 34473.2 | 689.46
Coût d'entretien décennal: 22.504,07€ les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 35162.6