## Feuille 1
RCV050 | U | Unité air-eau de refroidissement, pour installation en intérieur.
Rénovation énergétique des bâtiments via la mise en place, en remplacement d'un équipement existant, de pompe à chaleur, air-eau, pour refroidissement, puissance frigorifique nominale de 16,4 kW (température d'entrée de l'air: 35°C; température de sortie de l'eau: 7°C, écart de température: 5°C), avec groupe hydraulique (vase d'expansion de 12 l, pression nominale disponible de 111,3 kPa) et ballon tampon de 30 l, débit d'eau nominal de 2,82 m³/h, débit d'air nominal de 6500 m³/h, pression d'air nominale de 68,67 Pa et puissance sonore de 74,4 dBA; avec pressostat différentiel de débit, filtre, thermomanomètres, vanne de sécurité réglée sur 4 bar et purgeur d'air automatique, avec réfrigérant R-407C, pour installation en intérieur. Totalement montée, connectée et mise en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.
Code interne |  |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42bcc040f |  |  | Pompe à chaleur, air-eau, pour refroidissement, puissance frigorifique nominale de 16,4 kW (température d'entrée de l'air: 35°C; température de sortie de l'eau: 7°C, écart de température: 5°C), avec groupe hydraulique (vase d'expansion de 12 l, pression nominale disponible de 111,3 kPa) et ballon tampon de 30 l, débit d'eau nominal de 2,82 m³/h, débit d'air nominal de 6500 m³/h, pression d'air nominale de 68,67 Pa et puissance sonore de 74,4 dBA; avec pressostat différentiel de débit, filtre, thermomanomètres, vanne de sécurité réglée sur 4 bar et purgeur d'air automatique. | 1 | U | 6943.87 | 6943.87
mt37www050e |  |  | Manchon antivibration, en caoutchouc, avec filet de 1 1/4", pour une pression maximale de travail de 10 bar. | 2 | U | 37.17 | 74.34
mo005 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. | 9.801 | h | 30.2 | 295.99
mo104 |  |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. | 9.801 | h | 25.99 | 254.73
|  |  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 7568.93 | 151.38
Coût d'entretien décennal: 4.941,00€ les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 7720.31